## 450万千瓦 (hidden)
全省储能450万千瓦布局规划
序号 | 区域 | 地市 | 电源侧已投产及在建储能 | 电网侧已投产储能 | 220千伏供电区 | 核心功能定位 | 各市县合理布局规模 | 已批复规模 | 批复规模超过合理布局规模 | 储能容量合计 | 变电站可开放容量 | 推荐建设时序 | 备注1 | 备注2
1 | 北部 | 澄迈县 | 5 | 0 | 220千伏玉楼站 | 削峰填谷 | 20 | 20 | / | 25 | 0 | 2027年 | 已批复掌御200MW/400MWh独立储能项目 | /
2 |  | 海口市 | 2.5 | 0 | 220千伏长滨站 | 削峰填谷 | 0 | 0 | / | 42.5 | 0 | / | / | /
3 |  |  |  |  | 220千伏那盈站 | 削峰填谷 | 0 | 0 | / |  | 0 | / | / | /
4 |  |  |  |  | 220千伏碧海站 | 削峰填谷 | 0 | 0 | / |  | 0 | / | / | /
5 |  |  |  |  | 220千伏江东站 | 削峰填谷 | 5 | 0 | / |  | 5 | 2027年 | 江东站和谭连站可合并开发10万千瓦 | /
6 |  |  |  |  | 220千伏潭连站 | 削峰填谷 | 5 | 0 | / |  | 5 | 2028年 |  | /
7 |  |  |  |  | 220千伏龙泉站 | 促新能源消纳和调节 | 30 | 30 | / |  | 0 | 2028年 | 已批复海口龙泉300MW/600MWh电网侧储能电站项目 | 建议采用构网型储能
8 |  | 定安县 | 4.25 | 5 | 220千伏平和站 | 促新能源消纳和调节 | 20 | 20 | / | 29.25 | 0 | 2026年 | 已批复定安县协鑫200MW/400MWh新型储能电站项目 | 建议采用构网型储能
9 |  | 文昌市 | 44 | 10 | 220千伏霞山站 | 促新能源消纳和调节 | 20 | 18 | / | 74 | 0 | 2026年 | 已批复文昌市180MW/360MWh独立独立储能电站项目 | 建议采用构网型储能
10 |  |  |  |  | 220千伏迈号站 | 促新能源消纳和调节 | 0 | 20 | 20 |  | 0 | / | 已批复文昌港科200MW/400MWh储能项目，若项目逾期未建设建议适当调减200MW规模 | 建议采用构网型储能
11 | 西部 | 儋州市 | 12.5 | 0 | 220千伏山塘站 | 促新能源消纳和调节 | 25 | 25 | / | 47.5 | 0 | 2026年 | 已批复洋浦哗基联景250MW/500MWh储能项目 | 建议采用构网型储能
12 |  |  |  |  | 220千伏干冲站 | 敏感用户保供和调节 | 5 | 0 | / |  | 0 | 2028年 | / | 建议采用构网型储能
13 |  |  |  |  | 220千伏洛基站 | 促新能源消纳和调节 | 5 | 8 | 3 |  | 0 | 2027年 | 已批复海南儋州洛基80MW320MWh全钒液流电网侧储能项目，若项目逾期未建设建议适当调减30MW规模 | 建议采用构网型储能
14 |  | 东方市 | 2.5 | 0 | 220千伏龙北站 | 敏感用户保供和调节 | 20 | 20 | / | 22.5 | 0 | 2028年 | 已批复海南寰宇矩阵200MW/800MWh独立储能电站项目 | 建议采用构网型储能
15 |  |  |  |  | 220千伏那悦站 | 敏感用户保供和调节 | 0 | 0 | / |  | 0 | / | / | 建议采用构网型储能
16 |  | 白沙县 | 0 | 0 | 220千伏可好站 | 促新能源消纳和调节 | 10 | 0 | / | 10 | 10 | 2029年 | 若有逾期项目调减，可好站可新增100MW储能项目 | 建议采用构网型储能
17 |  | 昌江县 | 7.25 | 0 | 220千伏昌江站 | 敏感用户保供和调节 | 20 | 30 | 10 | 27.25 | 0 | 2029年 | 已批复海南省昌江县300MW/600MWh独立新型储能电站项目，若项目逾期未建设建议适当调减100MW规模 | 建议采用构网型储能
18 |  | 临高县 | 5 | 2 | / | / | 0 | 0 | / | 7 | 0 | / | / | /
19 | 南部 | 三亚市 | 2 | 0 | 220千伏吉阳站 | 削峰填谷 | 10 | 0 | / | 22 | 10 | 2027年 | / | /
20 |  |  |  |  | 220千伏海岸站 | 削峰填谷 | 0 | 0 | / |  | 0 | / | / | /
21 |  |  |  |  | 220千伏布甫站 | 削峰填谷 | 10 | 0 | / |  | 10 | 2029年 | / | /
22 |  | 陵水县 | 0 | 0 | 220千伏黎安站 | 促新能源消纳和调节 | 10 | 0 | / | 10 | 10 | 2029年 | / | 建议采用构网型储能
23 |  | 保亭县 | 0 | 0 | 220千伏高峰站 | 削峰填谷 | 10 | 30 | 20 | 10 | 0 | 2029年 | 已批复海南省保亭300MW\600MWh独立新型储能电站储能项目，若项目逾期未建设建议适当调减200MW规模。当前保亭县计划取消该项目备案。 | /
24 |  | 乐东县 | 25 | 0 | 220千伏新安站 | 促新能源消纳和调节 | 10 | 10 | / | 35 | 0 | 2026年 | 已批复远景乐东100MW/200MWh独立独立储能项目 | 建议采用构网型储能
25 |  | 五指山市 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | /
26 | 东部 | 琼海市 | 15 | 0 | 220千伏塔洋站 | 促新能源消纳和调节 | 10 | 0 | / | 35 | 0 | 2027年 | / | 建议采用构网型储能
27 |  |  |  |  | 220千伏朝阳站 | 促新能源消纳和调节 | 10 | 0 | / |  | 0 | 2029年 | / | 建议采用构网型储能
28 |  | 万宁市 | 7.75 | 0 | 220千伏礼纪站 | 促新能源消纳和调节 | 25 | 25 | / | 32.75 | 0 | 2027年 | 已批复海南佳正万宁200MW/350.42MWh混合储能独立调频电站项目、万里扬东和变独立储能项目 | 建议采用构网型储能
29 |  | 琼中县 | 3.75 | 0 | 220千伏琼中站 | 促新能源消纳和调节 | 0 | 0 | / | 3.75 | 0 | / | 若有逾期项目调减，琼中站可新增100MW储能项目 | 建议采用构网型储能
30 |  | 屯昌县 | 5.5 | 0 | 220千伏大同站 | 促新能源消纳和调节 | 10 | 20 | 10 | 15.5 | 0 | 2026年 | 已批复屯昌恒能世纪独立独立储能项目，若项目逾期未建设建议适当调减100MW规模 | 建议采用构网型储能
31 | 合计 |  | 142 | 17 | / | / | 290 | 276 | 63 | 449 | 50 | / | 若目前已批复项目全部投产，规模达到512万千瓦。 | 原则上采用构网型储能对系统安全稳定更优，除推荐采用构网型储能的接入点外，其余站点能采用构网型储能尽量考虑构网型储能。

## 550万千瓦 (hidden)
全省储能550万千瓦布局规划
序号 | 地市 | 储能电力保供需求 | 储能调峰需求 | 均衡分布布局需求 | 市县储能容量总合计 | 1.电源侧已投产及在建储能 | 2.电网侧已投产储能 | 3.已批复项目储能功率 | 项目所属220千伏供电区 | 核心功能定位 | 接入站点 | 接入电压等级 | 4.储能可接入容量 | 推荐建设时序 | 已批复项目情况 | 备注 | 储能可接入容量（含批复容量）
1 | 澄迈县 | 25 | 43.2 | 25 | 25 | 5 | 0 | 20 | 220千伏玉楼站 | 削峰填谷 | 220千伏玉楼站 | 220 | 0 | 2027年 | 掌御200MW/400MWh独立储能项目 |  | 20
2 | 海口市 | 32.5 | 110.1 | 67.5 | 67.5 | 2.5 | 0 | 0 | 220千伏长滨站 | 削峰填谷 | 220千伏长滨站 | 110 | 10 | 2029年 | / |  | 10
3 | [7 empty] | 0 | 220千伏那盈站 | 削峰填谷 | 220千伏那盈站 | 110 | 10 | 2029年 | / |  | 10
4 | [7 empty] | 0 | 220千伏碧海站 | 削峰填谷 | 220千伏碧海站 | 110 | 5 | 2028年 | / |  | 5
5 | [7 empty] | 0 | 220千伏江东站 | 削峰填谷 | 220千伏江东站 | 110 | 5 | 2027年 | / |  | 5
6 | [7 empty] | 0 | 220千伏潭连站 | 削峰填谷 | 220千伏潭连站 | 110 | 5 | 2028年 | / |  | 5
7 | [7 empty] | 30 | 220千伏龙泉站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏龙泉站 | 220 | 0 | 2028年 | 海口龙泉300MW/600MWh电网侧储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 30
8 | 定安县 | 29.25 | 26.4 | 29.25 | 29.25 | 4.25 | 5 | 20 | 220千伏平和站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏平和站 | 220 | 0 | 2026年 | 定安县协鑫200MW/400MWh新型储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 20
9 | 文昌市 | 92 | 30 | 92 | 92 | 44 | 10 | 18 | 220千伏霞山站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏霞山站 | 220 | 0 | 2026年 | 文昌市180MW/360MWh独立储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 18
10 | [7 empty] | 20 | 220千伏迈号站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏迈号站 | 220 | 0 | / | 文昌港科200MW/400MWh储能项目 | 建议采用构网型储能 | 20
11 | 儋州市 | 45.5 | 47 | 50.5 | 50.5 | 12.5 | 0 | 25 | 220千伏山塘站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏山塘站 | 220 | 0 | 2026年 | 洋浦哗基联景一期250MW/500MWh独立共享储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 25
12 | [7 empty] | 0 | 220千伏干冲站 | 敏感用户保供和调节 | 110千伏小铲滩站 | 110 | 5 | 2028年 | / | 建议采用构网型储能 | 5
13 | [7 empty] | 8 | 220千伏洛基站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏洛基站 | 110 | 0 | 2027年 | 海南儋州洛基80MW320MWh全钒液流电网侧储能项目 | 建议采用构网型储能 | 8
14 | 东方市 | 22.5 | 40 | 22.5 | 22.5 | 2.5 | 0 | 20 | 220千伏龙北站 | 敏感用户保供和调节 | 220千伏龙北站 | 220 | 0 | 2027年 | 海南寰宇矩阵200MW/800MWh独立储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 20
15 | [7 empty] | 0 | 220千伏那悦站 | 敏感用户保供和调节 | / | / | 0 | 2028年 | / | 建议采用构网型储能 | 0
16 | 白沙县 | 0 | 7.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220千伏可好站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏可好站 | 110 | 10 | 2029年 | / | 建议采用构网型储能 | 10
17 | 昌江县 | 37.25 | 16 | 37.25 | 37.25 | 7.25 | 0 | 30 | 220千伏昌江站 | 敏感用户保供和调节 | 220千伏昌江站 | 220 | 0 | 2028年 | 海南省昌江县300MW/600MWh独立新型储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 30
18 | 临高县 | 7 | 15 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / |  | 0
19 | 三亚市 | 2 | 56.2 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 220千伏吉阳站 | 削峰填谷 | 220千伏吉阳站 | 220 | 10 | 2027年 | / |  | 10
20 | [7 empty] | 0 | 220千伏海岸站 | 削峰填谷 | 220千伏海岸站 | 220 | 10 | 2029年 | / |  | 10
21 | [7 empty] | 0 | 220千伏布甫站 | 削峰填谷 | 220千伏布甫站 | 220 | 10 | 2029年 | / |  | 10
22 | 陵水县 | 0 | 26.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220千伏黎安站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏黎安站 | 110 | 10 | 2029年 | / | 建议采用构网型储能 | 10
23 | 保亭县 | 30 | 4.6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 220千伏高峰站 | 削峰填谷 | 220千伏高峰站 | 220 | 0 | 2029年 | 海南省保亭300MW\600MWh独立新型储能电站储能项目，当前保亭县计划取消该项目备案。 |  | 30
24 | 乐东县 | 35 | 21.3 | 35 | 35 | 25 | 0 | 10 | 220千伏新安站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏新安站 | 110 | 0 | 2026年 | 远景乐东100MW/200MWh独立共享储能项目 | 建议采用构网型储能 | 10
25 | 五指山市 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / |  | 0
26 | 琼海市 | 15 | 35 | 35 | 35 | 15 | 0 | 0 | 220千伏塔洋站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏塔洋站110千伏光伏电站侧 | 110 | 10 | 2027年 | / | 建议采用构网型储能 | 10
27 | [7 empty] | 0 | 220千伏朝阳站 | 促新能源消纳和调节 | 110千伏铺仔站 | 110 | 10 | 2029年 | / | 建议采用构网型储能 | 10
28 | 万宁市 | 32.75 | 41 | 32.75 | 32.75 | 7.75 | 0 | 25 | 220千伏礼纪站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏礼纪站 | 220、110 | 0 | 2027年 | 海南佳正万宁200MW/350.42MWh混合储能独立调频电站项目、万里扬万宁50MW100MWh储能项目 | 建议采用构网型储能 | 25
29 | 琼中县 | 3.75 | 11 | 13.75 | 13.75 | 3.75 | 0 | 0 | 220千伏琼中站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏琼中站 | 110 | 10 | 2029年 | / | 建议采用构网型储能 | 10
30 | 屯昌县 | 25.5 | 13.3 | 25.5 | 25.5 | 5.5 | 0 | 20 | 220千伏大同站 | 促新能源消纳和调节 | 220千伏大同站 | 220 | 0 | 2026年 | 屯昌恒能世纪独立共享储能项目 | 建议采用构网型储能 | 20
31 | 合计 | 435 | 550 | 555 | 555 | 142 | 17 | 276 | / | / | / | 原则上建议新开放可接入容量考虑110千伏侧接入 | 120 | / | / | 原则上采用构网型储能对系统安全稳定更优，除推荐采用构网型储能的接入点外，其余站点能采用构网型储能尽量考虑构网型储能。 | 396

## 发布版
附件
海南省2026年电网侧独立新型储能可开放容量表
序号 | 市县 | ①“十五五”总计可接入容量（万千瓦） | ②已投产储能、在建配储容量（万千瓦） | ③已批复未投产独立储能容量（万千瓦） | ④“十五五”剩余可开放容量（万千瓦）（④=①-②-③） | 2026年方案 |  | 接入预警等级
[6 empty] | 可开放容量（万千瓦） | 可接入站点
1 | 海口市 | 62.5 | 2.5 | 30 | 30 | 20 | 220kV潭连站或江东站（10万千瓦）； 220kV碧海站110kV（5万千瓦）（夏小大风方式需适当安排充电功率）； 220kV长滨站110kV（5万千瓦）。 | 良好
2 | 澄迈县 | 32.5 | 7.5 | 20 | 5 | 5 | 220kV玉楼站110kV或220kV掌御储能220kV（5万千瓦）。 | 良好
3 | 定安县 | 34.25 | 9.25 | 20 | 5 | 5 | “π”接110kV鲲鹏光伏或220kV协鑫储能220kV（5万千瓦） （需与新能源统筹安排出力）。 | 良好
4 | 文昌市 | 102 | 54 | 38 | 10 | 10 | 220kV青云光伏站220kV（10万千瓦）。 | 良好
5 | 儋州市 | 65.5 | 12.5 | 33 | 20 | 20 | 220kV伏波站110kV（10万千瓦）； 220kV海风CZ2、3集控站220kV（10万千瓦）（夏大大风方式需与新能源统筹安排出力）。 | 良好
6 | 东方市 | 47.5 | 2.5 | 20 | 25 | 10 | 220kV那悦站110kV（10万千瓦）。 | 良好
7 | 白沙县 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 110kV白沙站110kV（5万千瓦）。 | 良好
8 | 昌江县 | 47.25 | 7.25 | 30 | 10 | 10 | “π”接220kV华盛金光220kV或220kV鹅毛岭站110kV（10万千瓦）。 | 良好
9 | 临高县 | 16.5 | 6.5 | 0 | 10 | 10 | 110kV龙力站110kV（5万千瓦）； 110kV多文站110kV（5万千瓦）。 | 良好
10 | 三亚市 | 32 | 2 | 0 | 30 | 30 | 220kV吉阳站220kV或大茅站110kV或藤桥站110kV（10万千瓦）； 220kV海岸站110kV（10万千瓦）； 220kV布甫站110kV（10万千瓦）。 | 良好
11 | 陵水县 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 220kV黎安站110kV（10万千瓦）。 | 良好
12 | 保亭县 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 无 | 已满
13 | 乐东县 | 45 | 25 | 10 | 10 | 10 | 220kV杨帆光伏电站220kV或220kV通晟光伏电站220kV（10万千瓦）。 | 良好
14 | 五指山市 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 110kV南圣站110kV（5万千瓦）。 | 良好
15 | 琼海市 | 25 | 15 | 0 | 10 | 10 | 220kV塔洋站220kV或“π”接塔洋站110kV京能或裕山光伏电站送出线路（10万千瓦）。 | 良好
16 | 万宁市 | 41.5 | 6.5 | 25 | 10 | 10 | “π”接110kV后安光伏站110kV或220kV红石站110kV（10万千瓦）。 | 良好
17 | 琼中县 | 13.75 | 3.75 | 0 | 10 | 10 | 220kV琼中站110kV（10万千瓦）。 | 良好
18 | 屯昌县 | 25.5 | 5.5 | 20 | 0 | 0 | 无 | 已满
19 | 合计 | 650.75 | 159.75 | 276 | 215 | 180 | / | /
说明： 1.新型储能合理接入规模测算原则主要考虑安全性和经济性，实现社会效益最大化，在满足N-1计算原则（满足系统安全稳定校核）、符合短路电流控制要求的前提下，选取有接入间隔资源的站点布局，优先以110千伏电压等级接入系统。 2.站点接入预警等级分为三级。1)标注绿色良好区域：表示具备可接入能力（包括容量和接入点），容量以表格中确定内容为准；2)标注黄色已满区域：表示暂无新增接入能力，但区内存在已批复未投产项目，若项目逾期未建，在清理后可腾出接入能力；3)标注红色受限区域：表示不具备接入能力，需视后续负荷与电源发展情况更新。 3.原则上电网侧独立新型储能项目应在可开放接入站点10公里范围内选址。 4.原则上一个站点仅能提供1个间隔接入点，若该站点区域建设多个项目，在总规模不超过可开放容量的前提下，可考虑多个项目以串接方式接入该站点间隔，串接项目个数不超过3个。 5.综合系统接入能力及储能布局原则，根据2026年度测算结果，“十五五”总计可接入容量为650.75万千瓦，后续年度将结合电网运行情况及规划建设情况，对“十五五”总计可接入容量实行适度动态调整。

## 630万千瓦 (hidden)
全省储能630万千瓦承载能力布局（推荐容量540万千瓦）
序号 | 序号 | 地市 | 电力保供需求 | 调峰需求 | 均衡布局需求 | 容量总合计 | 1.电源侧已投产及在建储能 | 2.电网侧已投产储能 | 3.已批复项目储能功率 | 项目所属220千伏供电区 | 核心功能定位 | 发布站点 | 接入站点 | 接入电压等级 | 4.变电站推荐开放容量 | 4.变电站可开放容量（剔除批复项目） | 推荐建设时序 | 已批复项目情况 | 备注1 | 备注2 | 储能可接入容量（含批复容量）
1 | 1 | 澄迈县 | 25 | 43.2 | 25 | 25 | 5 | 0 | 20 | 220千伏玉楼站 | 削峰填谷 | 推荐 | 220千伏玉楼站 | 220 | 0 | 0 | 2026年 | 掌御200MW/400MWh独立储能项目 | / | 2027夏小大风：长滨、玉楼等总共可新增100MW,否则福山N-1不满足1.3倍要求，玉楼已有批复项目不再考虑，100MW接入长滨。 | 20
2 | 2 | 海口市 | 32.5 | 110.1 | 67.5 | 72.5 | 2.5 | 0 | 0 | 220千伏长滨站 | 削峰填谷 | 推荐 | 220千伏长滨站 | 110 | 10 | 10 | 2026年 | / | / |  | 10
3 | 3 | [7 empty] | 0 | 220千伏那盈站 | 削峰填谷 | 不推荐 | 220千伏那盈站 | 110 | 0 | 10 | 2029年 | / | / | 2030夏大：若美安二期如期投产，那盈-永兴增容改造，那盈-永兴N-1，美仁+那盈可接入储能出力320MW，美仁本期不考虑。 | 10
4 | 4 | [7 empty] | 0 |  | 削峰填谷 | 不推荐 | 220千伏那盈站 | 110 | 0 | 5 | 2029年 | / | / |  | 5
3 | 5 | [7 empty] | 0 | 220千伏碧海站 | 削峰填谷 | 推荐 | 220千伏碧海站 | 110 | 5 | 5 | 2026年 | / | / | 2027夏小大风：椰城-江东部分断面是2*400，如果载流量按1408A，27年江东、潭连、碧海总共可接150MW | 5
4 | 6 | [7 empty] | 0 | 220千伏江东站 | 削峰填谷 | 推荐 | 220千伏江东站 | 110 | 5 | 5 | 2026年 | / | / |  | 5
5 | 7 | [7 empty] | 0 | 220千伏潭连站 | 削峰填谷 | 推荐 | 220千伏潭连站 | 110 | 5 | 5 | 2026年 | / | / |  | 5
6 | 8 | [7 empty] | 30 | 220千伏龙泉站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏龙泉站 | 220 | 0 | 0 | 2026年 | 海口龙泉300MW/600MWh电网侧储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 2027夏小大风：椰城-江东部分断面是2*400，受限于椰城-江东线路N-1，不再具备接入能力。 | 30
7 | 9 | 定安县 | 29.25 | 26.4 | 29.25 | 29.25 | 4.25 | 5 | 20 | 220千伏平和站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏平和站 | 220 | 0 | 0 | 2026年 | 定安县协鑫200MW/400MWh新型储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 2027夏小大风：受限于龙泉-平和线路N-1，不再具备接入能力。 | 20
8 | 10 | 文昌市 | 92 | 30 | 92 | 102 | 44 | 10 | 18 | 220千伏霞山站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏霞山站 | 220 | 0 | 0 | 2026年 | 文昌市180MW/360MWh独立储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 2030夏小大风：受限于大成-南罗断面影响，东部片区、北部偏东、南部偏东片区可接入能力均受影响。考虑均分容量，霞山仅能再新增100MW，接入220千伏霞山站青云光伏站侧。 | 18
| 11 | [7 empty] | 0 |  | 促新能源消纳和调节 | 不推荐 | 220千伏霞山站青云光伏站侧 | 220 | 0 | 10 | 2028年 | / | / |  | 10
9 | 12 | [7 empty] | 20 | 220千伏迈号站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏迈号站 | 220 | 0 | 0 | 2026年 | 文昌港科200MW/400MWh储能项目 | 建议采用构网型储能 | 迈号同样受限于大成至南罗断面，且无220、110kV间隔，并有批复项目，不再考虑新增储能。 | 20
10 | 13 | 儋州市 | 45.5 | 47 | 50.5 | 60.5 | 12.5 | 0 | 25 | 220千伏山塘站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏山塘站 | 220 | 0 | 0 | 2026年 | 洋浦哗基联景一期250MW/500MWh独立共享储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 2027年夏大大风：新增储能会加剧三都~山塘N-1、洛基-三都N-1过载问题，山塘站不再具备接入储能能力。 | 25
| 14 | [7 empty] | 0 | 220千伏干冲站 | 敏感用户保供和调节 | 不推荐 | 110千伏小铲滩站 | 110 | 0 | 5 | 2029年 | / | 建议采用构网型储能 | 2030年夏小大风：儋州增加储能充电负荷1500MW，核电-伏波和儋州主变N-1都临界过载，500kV儋州站接入能力1500MW与片区内山塘、伏波、干冲共享。山塘站已不具备接入能力，伏波受限于核电-伏波断面N-1，可接入100MW。 | 5
11 | 15 | [7 empty] | 8 | 220千伏洛基站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏洛基站 | 110 | 0 | 0 | 2026年 | 海南儋州洛基80MW320MWh全钒液流电网侧储能项目 | 建议采用构网型储能 |  | 8
12 | 16 | [7 empty] | 0 | 220千伏伏波站 | 削峰填谷 | 推荐 | 220千伏伏波站 | 110 | 8 | 8 | 2026年 | / | / |  | 10
| 17 | [7 empty] | 0 | / | 促新能源消纳和调节 | 不推荐 | 500kVCZ7、9海风集控站220kV侧 | 220 | 0 | 15 | 2030年 | / | 建议采用构网型储能 | 解决海风短路比低于2问题
13 | 18 | 东方市 | 22.5 | 40 | 22.5 | 42.5 | 2.5 | 0 | 20 | 220千伏龙北站 | 敏感用户保供和调节 | 推荐 | 220千伏龙北站 | 220 | 0 | 0 | 2026年 | 海南寰宇矩阵200MW/800MWh独立储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 2027年夏大：受制于那悦-龙北（1408A）、东方电厂-罗带（1636A）两个断面N-1过载，最大可接入储能发电200MW，考虑龙北已有批复项目，可接入那悦（需东方电厂-罗带改造项目投产）2027年夏小大风：受限于昌化主变N-1，昌化片区可新增接入出力350MW（龙北、那悦、昌江、三家、可好） | 20
| 19 | [7 empty] | 0 | 220千伏那悦站 | 敏感用户保供和调节 | 不推荐 | 220千伏那悦站 | 220 | 0 | 10 | 2028年 | / | 建议采用构网型储能 |  | 20
| 20 | 白沙县 | 0 | 7.5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 220千伏可好站 | 促新能源消纳和调节 | 不推荐 | 220千伏可好站 | 220 | 0 | 20 | 2029年 | / | 建议采用构网型储能 | 2030年夏小大风：受限于昌化主变N-1，可好站可新增200MW。 | 20
14 | 21 | 昌江县 | 37.25 | 16 | 37.25 | 37.25 | 7.25 | 0 | 30 | 220千伏昌江站 | 敏感用户保供和调节 | 推荐 | 220千伏昌江站 | 220 | 0 | 0 | 2026年 | 海南省昌江县300MW/600MWh独立新型储能电站项目 | 建议采用构网型储能 | 2030夏大大风：受限于三家~罗带N-1，昌江站不再具备接入储能能力。 | 30
| 22 | 临高县 | 7 | 15 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | / | / | 不推荐 | / | / | 0 | 0 | / | / |  | 2030年夏大大风：受限于儋州-博厚线路N-1，博厚不再具备接入储能能力。 | 0
15 | 23 | 三亚市 | 2 | 56.2 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 220千伏吉阳站 | 削峰填谷 | 推荐 | 220千伏吉阳站或大茅站110千伏侧或藤桥站110千伏 | 220/110 | 10 | 10 | 2026年 | / | / | 2027年夏小大风：受制于500kV东方-三亚N-1之后龙北-罗带过载，南部总接入能力600MW（龙北-罗带重载），高峰、吉阳、布甫、海岸、黎安、新安平分，高峰已有批复项目不再考虑。 | 10
16 | 24 | [7 empty] | 0 | 220千伏海岸站 | 削峰填谷 | 推荐 | 220千伏海岸站 | 110 | 10 | 10 | 2026年 | / | / |  | 10
17 | 25 | [7 empty] | 0 | 220千伏布甫站 | 削峰填谷 | 推荐 | 220千伏布甫站 | 110 | 10 | 10 | 2026年 | / | / |  | 10
18 | 26 | 陵水县 | 0 | 26.4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 220千伏黎安站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏黎安站 | 110 | 10 | 20 | 2026年 | / | 建议采用构网型储能 |  | 20
19 | 27 | 保亭县 | 30 | 4.6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 220千伏高峰站 | 削峰填谷 | 推荐 | 220千伏高峰站 | 220 | 0 | 0 | 2026年 | 海南省保亭300MW\600MWh独立新型储能电站储能项目，当前保亭县计划取消该项目备案。 | / |  | 30
20 | 28 | 乐东县 | 35 | 21.3 | 35 | 45 | 25 | 0 | 10 | 220千伏新安站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏新安站 | 110 | 0 | 0 | 2026年 | 远景乐东100MW/200MWh独立共享储能项目 | 建议采用构网型储能 |  | 10
21 | 29 | [7 empty] | 0 |  | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏杨帆光伏电站侧或220千伏通晟光伏电站侧 | 220 | 10 | 10 | 2026年 | / | 建议采用构网型储能 |  | 10
| 30 | 五指山市 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 不推荐 | / | / | 0 | 0 | / | / | / | 冲山站投产时间较晚，暂不考虑。110千伏变电站无剩余间隔、送出断面较小，暂不考虑。 | 0
| 31 | 琼海市 | 15 | 35 | 35 | 35 | 15 | 0 | 0 | 220千伏塔洋站 | 促新能源消纳和调节 | 不推荐 | 220千伏塔洋站或“π”接塔洋站110千伏光伏电站送出线路 | 220/110 | 0 | 10 | 2028年 | / | 建议采用构网型储能 | 2030年夏小大风：受限于大成-南罗断面影响，东部片区、北部偏东、南部偏东片区可接入能力均受影响。考虑均分容量，朝阳、塔洋、琼中各分100MW，礼纪已有批复项目不再考虑新增。 | 10
22 | 32 | [7 empty] | 0 | 220千伏朝阳站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏朝阳站 | 110 | 10 | 10 | 2026年 | / | 建议采用构网型储能 |  | 10
23 | 33 | 万宁市 | 32.75 | 41 | 32.75 | 32.75 | 7.75 | 0 | 25 | 220千伏礼纪站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏礼纪站 | 220、110 | 0 | 0 | 2026年 | 海南佳正万宁200MW/350.42MWh混合储能独立调频电站项目、万里扬万宁50MW100MWh储能项目 | 建议采用构网型储能 |  | 25
24 | 34 | 琼中县 | 3.75 | 11 | 13.75 | 13.75 | 3.75 | 0 | 0 | 220千伏琼中站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏琼中站 | 110 | 10 | 10 | 2026年 | / | 建议采用构网型储能 |  | 10
25 | 35 | 屯昌县 | 25.5 | 13.3 | 25.5 | 25.5 | 5.5 | 0 | 20 | 220千伏大同站 | 促新能源消纳和调节 | 推荐 | 220千伏大同站 | 220 | 0 | 0 | 2026年 | 屯昌恒能世纪独立共享储能项目 | 建议采用构网型储能 | 大同送出线路N-1限制不再具备接入储能能力。 | 20
26 | 36 | 合计 | 435 | 550 | 555 | 630 | 142 | 17 | 276 | / | / | / | / | / | 103 | 198 | / | / | 原则上采用构网型储能对系统安全稳定更优 | / | 471

## 新能源短路比 (hidden)
序号 | 节点名 | 接入 | 电压 | 2026年 |  | 2027年 |  | 2028年 |  | 2029年 |  | 2030年
|  | 站点 | 等级 | 方式 | 短路比 | 方式 | 短路比 | 方式 | 短路比 | 方式 | 短路比 | 方式 | 短路比
1 | 琼儋风23 | 儋州 | 500 | / | / | 夏小-南小北大 | 4.63 | 夏大大光 | 4.03 | 夏大大光 | 2.91 | 夏小-南小北大 | 2.76
2 | 琼儋风33 | 儋州 | 500 | / | / | 夏小-南小北大 | 4.58 | 夏大大光 | 4.01 | 夏大大光 | 2.89 | 夏小-南小北大 | 2.74
3 | 琼东七73 | 东方 | 500 | / | / | 夏小-南大北小 | 2.56 | 冬小-南大北小 | 2.22 | 冬大大风-南大北小 | 2.05 | 夏小-南大北小 | 1.83
4 | 琼东风83 | 西南 | 220 | 冬小-南大北小 | 5.36 | 冬大大风-南大北小 | 3.82 | 冬小-南大北小 | 3.28 | 冬大大风-南大北小 | 3.09 | 夏大大光 | 2.7
5 | 琼东九93 | 东方 | 500 | / | / | 夏小-南大北小 | 2.57 | 冬小-南大北小 | 2.23 | 冬大大风-南大北小 | 2.06 | 夏小-南大北小 | 1.84
6 | 琼万风P3 | 礼纪 | 220 | / | / | 夏大大光 | 4.09 | 夏大大光 | 2.76 | 夏腰 | 2.86 | 夏小-南小北大 | 2.19
7 | 琼儋一21 | 福山 | 220 | 冬小-南小北大 | 5.43 | 夏小-南小北大 | 3.91 | 夏大大光 | 3.4 | 夏大大光 | 2.97 | 夏小-南小北大 | 2.79
8 | 琼儋二21 | 山塘 | 220 | 冬小-南小北大 | 4.94 | 夏小-南小北大 | 3.93 | 夏大大光 | 3.51 | 夏大大光 | 2.96 | 夏小-南小北大 | 2.81
9 | 琼儋三21 | 山塘 | 220 | 冬小-南小北大 | 4.89 | 夏小-南小北大 | 3.89 | 夏大大光 | 3.49 | 夏大大光 | 2.94 | 夏小-南小北大 | 2.79
10 | 琼四风43 | 儋州 | 500 | / | / | / | / | / | / | 夏大大光 | 2.86 | 夏小-南小北大 | 2.71
11 | 琼十风53 | 三家 | 220 | / | / | / | / | / | / | 冬大大风-南大北小 | 3.08 | 夏小-南大北小 | 2.28
12 | 琼十风63 | 三家 | 220 | / | / | / | / | / | / | / | / | 夏小-南大北小 | 2.28
13 | 琼东风43 | 昌化 | 500 | / | / | / | / | / | / | 冬大大风-南大北小 | 2.4 | 夏小-南大北小 | 2.13
14 | 琼东风53 | 昌化 | 500 | / | / | / | / | / | / | 冬大大风-南大北小 | 2.41 | 夏小-南大北小 | 2.14
15 | 琼东风63 | 昌化 | 500 | / | / | / | / | / | / | 冬大大风-南大北小 | 2.39 | 夏小-南大北小 | 2.12
16 | 琼五风53 | 昌化 | 500 | / | / | / | / | / | / | 冬大大风-南大北小 | 2.41 | 夏小-南大北小 | 2.14
17 | 琼六风53 | 昌化 | 500 | / | / | / | / | / | / | 冬大大风-南大北小 | 2.39 | 夏小-南大北小 | 2.12
18 | 琼东风73 | 东方 | 500 | / | / | 夏小-南大北小 | 2.55 | 冬小-南大北小 | 2.21 | 冬大大风-南大北小 | 1.98 | 夏小-南大北小 | 1.77
19 | 琼东风93 | 东方 | 500 | / | / | 夏小-南大北小 | 2.57 | 冬小-南大北小 | 2.23 | 冬大大风-南大北小 | 1.99 | 夏小-南大北小 | 1.79
20 | 琼桦伏11 | 鹅毛岭 | 110 | 夏大大光 | 4.13 | 夏大大光 | 4.42 | 夏大大光 | 3.28 | 夏腰 | 3.06 | 夏大大光 | 2.41
21 | 琼宇伏11 | 三都 | 110 | 夏大大光 | 5.47 | 夏小-南小北大 | 4.35 | 夏大大光 | 3.78 | 夏大大光 | 3.01 | 夏大大光 | 2.89
22 | 琼永伏11 | 龙泉 | 110 | 夏大大光 | 4.03 | 夏腰 | 4.21 | 夏大大光 | 3.03 | 夏腰 | 3.21 | 夏大大光 | 2.71
23 | 琼鹰伏11 | 新安 | 110 | 夏大大光 | 4.13 | 夏大大光 | 4.42 | 夏大大光 | 3.3 | 夏腰 | 3.23 | 夏大大光 | 2.66
24 | 琼溢伏11 | 李坊 | 110 | 夏大大光 | 4.81 | 夏大大光 | 5.5 | 夏大大光 | 3.67 | 夏大大光 | 3.49 | 夏大大光 | 3.08
25 | 琼湾伏11 | 大同 | 110 | 夏大大光 | 3.15 | 夏腰 | 3.33 | 夏大大光 | 2.63 | 夏腰 | 2.61 | 夏大大光 | 2.27
26 | 琼塔伏11 | 布甫 | 110 | 夏大大光 | 4.37 | 夏大大光 | 4.76 | 夏大大光 | 3.28 | 夏腰 | 3.24 | 夏大大光 | 2.59
27 | 琼桥伏11 | 大丰 | 110 | 夏大大光 | 3.83 | 夏腰 | 3.95 | 夏大大光 | 3 | 夏腰 | 3.03 | 夏大大光 | 2.63
28 | 琼通伏21 | 新安 | 220 | 夏大大光 | 4.35 | 夏大大光 | 4.68 | 夏大大光 | 3.49 | 夏腰 | 3.41 | 夏大大光 | 2.78
29 | 琼隆伏11 | 鹅毛岭 | 110 | 夏大大光 | 4.23 | 夏大大光 | 4.53 | 夏大大光 | 3.34 | 夏腰 | 3.12 | 夏大大光 | 2.45
30 | 琼零伏11 | 大丰 | 110 | 夏大大光 | 4.33 | 夏腰 | 4.48 | 夏大大光 | 3.3 | 夏腰 | 3.33 | 夏大大光 | 2.85
31 | 琼立伏11 | 迈号 | 110 | 夏大大光 | 6.14 | 夏大大光 | 6.8 | 夏大大光 | 4.74 | 夏大大光 | 4.28 | 夏大大光 | 3.38
32 | 琼科伏11 | 平和 | 110 | 夏腰 | 3.08 | 夏腰 | 3.2 | 夏大大光 | 2.55 | 夏腰 | 2.82 | 夏大大光 | 2.41
33 | 琼今伏11 | 干冲 | 110 | 夏大大光 | 5.69 | 夏小-南小北大 | 5.76 | 夏大大光 | 3.95 | 夏大大光 | 3.54 | 夏大大光 | 3.33
34 | 琼际伏11 | 崖城 | 110 | 夏大大光 | 4.82 | 夏大大光 | 5.22 | 夏大大光 | 3.48 | 夏大大光 | 3.45 | 夏大大光 | 2.71
35 | 琼电伏11 | 罗带 | 110 | 夏大大光 | 5.92 | 夏大大光 | 6.53 | 夏大大光 | 4.61 | 夏大大光 | 4.23 | 夏大大光 | 3.31
36 | 琼才伏11 | 崖城 | 110 | 夏大大光 | 4.65 | 夏大大光 | 5.02 | 夏大大光 | 3.38 | 夏腰 | 3.38 | 夏大大光 | 2.65
37 | 琼旭伏11 | 霞山 | 110 | 夏大大光 | 2.67 | 夏腰 | 2.71 | 夏大大光 | 2.19 | 夏腰 | 2.22 | 夏大大光 | 1.92
38 | 琼信伏21 | 龙泉 | 220 | 夏大大光 | 4.38 | 夏腰 | 4.64 | 夏大大光 | 3.31 | 夏腰 | 3.36 | 夏大大光 | 2.81
39 | 琼澄伏11 | 大丰 | 110 | 夏大大光 | 3.69 | 夏大大光 | 3.79 | 夏大大光 | 2.91 | 夏腰 | 2.94 | 夏大大光 | 2.55
40 | 琼晶伏11 | 大丰 | 110 | 夏大大光 | 3.81 | 夏腰 | 3.93 | 夏大大光 | 2.99 | 夏腰 | 3.01 | 夏大大光 | 2.61
41 | 琼闵伏11 | 霞山 | 110 | 夏大大光 | 2.67 | 夏腰 | 2.71 | 夏大大光 | 2.19 | 夏腰 | 2.23 | 夏大大光 | 1.92
42 | 琼林伏11 | 龙泉 | 110 | 夏大大光 | 3.86 | 夏腰 | 4.02 | 夏大大光 | 2.93 | 夏腰 | 3.1 | 夏大大光 | 2.63
43 | 琼龙伏11 | 东路 | 110 | 夏大大光 | 2.64 | 夏腰 | 2.74 | 夏大大光 | 2.12 | 夏腰 | 2.03 | 夏大大光 | 1.74
44 | 琼镇伏83 | 东路 | 110 | 夏大大光 | 2.74 | 夏腰 | 2.85 | 夏大大光 | 2.18 | 夏腰 | 2.09 | 夏大大光 | 1.78
45 | 琼文伏11 | 霞山 | 110 | 夏大大光 | 2.61 | 夏腰 | 2.65 | 夏大大光 | 2.15 | 夏腰 | 2.18 | 夏大大光 | 1.89
46 | 琼润伏11 | 东路 | 110 | 夏大大光 | 2.68 | 夏腰 | 2.78 | 夏大大光 | 2.15 | 夏腰 | 2.05 | 夏大大光 | 1.76
47 | 琼抱伏21 | 霞山 | 220 | 夏大大光 | 3.23 | 夏腰 | 3.35 | 夏大大光 | 2.62 | 夏腰 | 2.66 | 夏大大光 | 2.25
48 | 琼华伏43 | 霞山 | 220 | 夏大大光 | 3.38 | 夏腰 | 3.51 | 夏大大光 | 2.71 | 夏腰 | 2.76 | 夏大大光 | 2.32
49 | 琼水伏33 | 霞山 | 220 | 夏大大光 | 3.38 | 夏腰 | 3.51 | 夏大大光 | 2.71 | 夏腰 | 2.76 | 夏大大光 | 2.32
50 | 琼昌伏33 | 霞山 | 220 | 夏大大光 | 3.38 | 夏腰 | 3.51 | 夏大大光 | 2.71 | 夏腰 | 2.76 | 夏大大光 | 2.32
51 | 琼光伏11 | 李坊 | 110 | 夏大大光 | 4.56 | 夏大大光 | 5.18 | 夏大大光 | 3.52 | 夏大大光 | 3.42 | 夏大大光 | 2.98
52 | 琼交233 | 新安 | 220 | 夏大大光 | 5.46 | 夏大大光 | 5.98 | 夏大大光 | 4.17 | 夏腰 | 4.05 | 夏大大光 | 3.19
53 | 琼东253 | 红石 | 110 | 夏大大光 | 3.43 | 夏腰 | 3.72 | 夏大大光 | 2.69 | 夏腰 | 2.75 | 夏大大光 | 2.26
54 | 琼官伏43 | 官塘 | 110 | 夏大大光 | 2.8 | 夏腰 | 2.83 | 夏大大光 | 2.25 | 夏腰 | 2.25 | 夏大大光 | 1.96
55 | 琼临伏13 | 博厚 | 110 | 夏大大光 | 5.31 | 夏腰 | 5.58 | 夏大大光 | 4.01 | 夏大大光 | 3.53 | 夏大大光 | 3.04
56 | 琼椰伏33 | 大丰 | 110 | 夏大大光 | 3.92 | 夏腰 | 4.04 | 夏大大光 | 3.05 | 夏腰 | 3.08 | 夏大大光 | 2.66
57 | 琼泽伏11 | 大丰 | 110 | 夏大大光 | 4.13 | 夏腰 | 4.27 | 夏大大光 | 3.18 | 夏腰 | 3.21 | 夏大大光 | 2.76
58 | 琼溪伏83 | 鹅毛岭 | 110 | 夏大大光 | 4.38 | 夏大大光 | 4.71 | 夏大大光 | 3.44 | 夏腰 | 3.2 | 夏大大光 | 2.5
59 | 琼白伏73 | 大成 | 110 | 夏大大光 | 4.93 | 夏大大光 | 5.9 | 夏大大光 | 4.03 | 夏大大光 | 3.73 | 夏大大光 | 3.14
60 | 琼鹏伏11 | 大同 | 110 | 夏大大光 | 2.94 | 夏腰 | 3.1 | 夏大大光 | 2.48 | 夏腰 | 2.47 | 夏大大光 | 2.16
61 | 琼屯伏83 | 大同 | 110 | 夏大大光 | 3.17 | 夏腰 | 3.35 | 夏大大光 | 2.64 | 夏腰 | 2.62 | 夏大大光 | 2.28
62 | 琼安伏93 | 平和 | 110 | 夏腰 | 3.16 | 夏腰 | 3.28 | 夏大大光 | 2.61 | 夏腰 | 2.88 | 夏大大光 | 2.46
63 | 琼陵伏11 | 文罗 | 110 | 夏大大光 | 4.45 | 夏大大光 | 4.91 | 夏大大光 | 3.26 | 夏大大光 | 3.16 | 夏大大光 | 2.53
64 | 琼定伏11 | 平和 | 110 | 夏腰 | 3.03 | 夏腰 | 3.14 | 夏大大光 | 2.52 | 夏腰 | 2.77 | 夏大大光 | 2.38
65 | 琼楼伏22 | 霞山 | 220 | 夏大大光 | 3.33 | 夏腰 | 3.46 | 夏大大光 | 2.68 | 夏腰 | 2.73 | 夏大大光 | 2.3
66 | 琼聚伏11 | 霞山 | 110 | 夏大大光 | 2.7 | 夏腰 | 2.74 | 夏大大光 | 2.21 | 夏腰 | 2.25 | 夏大大光 | 1.94
67 | 琼玉伏21 | 霞山 | 220 | 夏大大光 | 3.23 | 夏腰 | 3.35 | 夏大大光 | 2.62 | 夏腰 | 2.66 | 夏大大光 | 2.25
68 | 琼洒伏21 | 霞山 | 220 | 夏大大光 | 3.23 | 夏腰 | 3.35 | 夏大大光 | 2.62 | 夏腰 | 2.66 | 夏大大光 | 2.25
69 | 琼翁伏21 | 霞山 | 220 | 夏大大光 | 3.23 | 夏腰 | 3.35 | 夏大大光 | 2.62 | 夏腰 | 2.66 | 夏大大光 | 2.25
70 | 琼新伏11 | 龙北 | 110 | 夏大大光 | 5.71 | 冬大大风-南大北小 | 6.25 | 夏大大光 | 4.45 | 夏大大光 | 3.94 | 夏大大光 | 3.16
71 | 琼华伏21 | 鹅毛岭 | 220 | 夏大大光 | 5.94 | 夏大大光 | 6.52 | 夏大大光 | 4.35 | 夏大大光 | 3.68 | 夏大大光 | 2.97
72 | 琼华伏22 | 鹅毛岭 | 220 | 夏大大光 | 5.94 | 夏大大光 | 6.52 | 夏大大光 | 4.35 | 夏大大光 | 3.68 | 夏大大光 | 2.97
73 | 琼神伏11 | 迈号 | 110 | 夏大大光 | 2.83 | 夏腰 | 2.9 | 夏大大光 | 2.22 | 夏腰 | 2.34 | 夏大大光 | 2
74 | 琼白伏11 | 鹅毛岭 | 110 | 夏大大光 | 3.77 | 夏大大光 | 4.01 | 夏大大光 | 3.05 | 夏腰 | 2.86 | 夏大大光 | 2.29
75 | 琼戈伏11 | 昌江 | 110 | 夏大大光 | 5.96 | 夏大大光 | 6.59 | 夏大大光 | 4.41 | 夏大大光 | 3.76 | 夏大大光 | 3.04
76 | 琼彩伏11 | 博厚 | 110 | 夏大大光 | 5.18 | 夏腰 | 5.43 | 夏大大光 | 3.93 | 夏大大光 | 3.5 | 夏大大光 | 3
77 | 琼粤伏11 | 博厚 | 110 | 夏大大光 | 4.73 | 夏大大光 | 5.18 | 夏大大光 | 3.48 | 夏大大光 | 3.36 | 夏大大光 | 2.91
78 | 琼浙伏11 | 博厚 | 110 | 夏大大光 | 4.61 | 夏大大光 | 5.03 | 夏大大光 | 3.41 | 夏大大光 | 3.33 | 夏大大光 | 2.86
79 | 琼广伏11 | 罗带 | 110 | 夏大大光 | 5.71 | 夏大大光 | 6.27 | 夏大大光 | 4.4 | 夏大大光 | 3.99 | 夏大大光 | 3.14
80 | 琼塘伏11 | 李坊 | 110 | 夏大大光 | 4.56 | 夏大大光 | 5.18 | 夏大大光 | 3.52 | 夏大大光 | 3.42 | 夏大大光 | 2.98
81 | 琼雅伏11 | 大成 | 110 | 夏大大光 | 4.61 | 夏大大光 | 5.46 | 夏大大光 | 3.82 | 夏大大光 | 3.64 | 夏大大光 | 3.01
82 | 琼牙伏11 | 鹅毛岭 | 110 | 夏大大光 | 4.13 | 夏大大光 | 4.42 | 夏大大光 | 3.28 | 夏腰 | 3.06 | 夏大大光 | 2.41
83 | 琼响伏11 | 望楼 | 110 | 夏大大光 | 4.04 | 夏腰 | 4.24 | 夏大大光 | 3.1 | 夏腰 | 3.07 | 夏大大光 | 2.52
84 | 琼天伏11 | 新安 | 110 | 夏大大光 | 3.95 | 夏大大光 | 4.21 | 夏大大光 | 3.19 | 夏腰 | 3.12 | 夏大大光 | 2.58
85 | 琼莺伏11 | 新安 | 110 | 夏大大光 | 3.95 | 夏大大光 | 4.21 | 夏大大光 | 3.19 | 夏腰 | 3.12 | 夏大大光 | 2.58
86 | 琼崖伏11 | 望楼 | 110 | 夏大大光 | 3.91 | 夏腰 | 4.1 | 夏大大光 | 3.02 | 夏腰 | 2.99 | 夏大大光 | 2.47
87 | 琼清伏11 | 新安 | 110 | 夏大大光 | 3.95 | 夏大大光 | 4.21 | 夏大大光 | 3.19 | 夏腰 | 3.12 | 夏大大光 | 2.58
88 | 琼鑫伏11 | 大同 | 110 | 夏大大光 | 3.07 | 夏腰 | 3.24 | 夏大大光 | 2.57 | 夏腰 | 2.56 | 夏大大光 | 2.23
89 | 琼屯伏11 | 大同 | 110 | 夏大大光 | 2.92 | 夏腰 | 3.07 | 夏大大光 | 2.46 | 夏腰 | 2.45 | 夏大大光 | 2.15
90 | 琼勤伏11 | 官塘 | 110 | 夏大大光 | 2.65 | 夏腰 | 2.67 | 夏大大光 | 2.15 | 夏腰 | 2.16 | 夏大大光 | 1.89
91 | 琼排伏11 | 琼中 | 110 | 夏大大光 | 3.47 | 夏腰 | 3.78 | 夏大大光 | 2.96 | 夏腰 | 2.93 | 夏大大光 | 2.56
92 | 琼裕伏11 | 塔洋 | 110 | 夏大大光 | 3 | 夏腰 | 3.04 | 夏大大光 | 2.41 | 夏腰 | 2.45 | 夏大大光 | 2.14
93 | 琼潭伏11 | 塔洋 | 110 | 夏大大光 | 3 | 夏腰 | 3.04 | 夏大大光 | 2.41 | 夏腰 | 2.45 | 夏大大光 | 2.14
94 | 琼礼伏11 | 礼纪 | 110 | 夏大大光 | 3.19 | 夏大大光 | 3.33 | 夏大大光 | 2.48 | 夏腰 | 2.52 | 夏大大光 | 2.06
95 | 琼原伏11 | 官塘 | 110 | 夏大大光 | 2.68 | 夏腰 | 2.71 | 夏大大光 | 2.17 | 夏腰 | 2.18 | 夏大大光 | 1.91
96 | 琼加伏11 | 琼中 | 110 | 夏大大光 | 3.62 | 夏腰 | 3.9 | 夏大大光 | 3.03 | 夏腰 | 3 | 夏大大光 | 2.61
97 | 琼万伏11 | 塔洋 | 110 | 夏大大光 | 3 | 夏腰 | 3.04 | 夏大大光 | 2.41 | 夏腰 | 2.45 | 夏大大光 | 2.14
98 | 琼甲伏21 | 平和 | 220 | 夏大大光 | 4.05 | 夏腰 | 4.25 | 夏大大光 | 3.26 | 夏腰 | 3.32 | 夏大大光 | 2.78
99 | 琼三伏11 | 玉洲 | 110 | 夏大大光 | 3.95 | 夏腰 | 4.08 | 夏大大光 | 3.19 | 夏腰 | 2.96 | 夏大大光 | 2.53
100 | 琼乐伏11 | 望楼 | 110 | 夏大大光 | 3.91 | 夏腰 | 4.1 | 夏大大光 | 3.02 | 夏腰 | 2.99 | 夏大大光 | 2.47
101 | 琼柔伏11 | 东路 | 110 | 夏大大光 | 2.38 | 夏腰 | 2.46 | 夏大大光 | 1.95 | 夏腰 | 1.87 | 夏大大光 | 1.62
102 | 琼凌伏11 | 洛基 | 110 | 夏大大光 | 4.79 | 夏大大光 | 5.4 | 夏大大光 | 3.69 | 夏大大光 | 3.52 | 夏大大光 | 2.98
103 | 琼翁二21 | 霞山 | 220 | 夏大大光 | 3.23 | 夏腰 | 3.35 | 夏大大光 | 2.62 | 夏腰 | 2.66 | 夏大大光 | 2.25
104 | 琼江伏21 | 玉竹 | 220 | 夏大大光 | 3.45 | 夏腰 | 4.09 | 夏大大光 | 2.94 | 夏腰 | 2.65 | 夏大大光 | 2.24
105 | 琼福伏11 | 大丰 | 110 | 夏大大光 | 3.68 | 夏腰 | 3.79 | 夏大大光 | 2.91 | 夏腰 | 2.93 | 夏大大光 | 2.55
106 | 琼海伏21 | 昌江 | 220 | 夏大大光 | 6.13 | 夏大大光 | 6.77 | 夏大大光 | 4.46 | 夏大大光 | 3.73 | 夏大大光 | 3.04
107 | 琼能伏21 | 望楼 | 220 | 夏大大光 | 5.57 | 夏大大光 | 6.09 | 夏大大光 | 4.06 | 夏大大光 | 3.96 | 夏大大光 | 3.13
108 | 琼长伏11 | 礼纪 | 110 | 夏大大光 | 3.09 | 夏大大光 | 3.21 | 夏大大光 | 2.41 | 夏腰 | 2.46 | 夏大大光 | 2.02
109 | 琼阳伏11 | 官塘 | 110 | 夏大大光 | 2.65 | 夏腰 | 2.67 | 夏大大光 | 2.15 | 夏腰 | 2.15 | 夏大大光 | 1.89
110 | 琼文风11 | 东坡 | 110 | 夏大大光 | 2.67 | 夏腰 | 2.83 | 夏大大光 | 2.11 | 夏腰 | 2.01 | 夏大大光 | 1.68
111 | 琼峨风11 | 三都 | 110 | 冬小-南小北大 | 5.18 | 夏小-南小北大 | 4.11 | 夏大大光 | 3.72 | 夏大大光 | 2.9 | 夏大大光 | 2.8
112 | 琼东风11 | 龙北 | 110 | 夏大大光 | 5.87 | 冬大大风-南大北小 | 6.07 | 夏大大光 | 4.54 | 夏大大光 | 3.91 | 夏大大光 | 3.17
113 | 琼感风11 | 龙北 | 110 | 夏大大光 | 5.85 | 冬大大风-南大北小 | 6 | 夏大大光 | 4.52 | 夏大大光 | 3.88 | 夏大大光 | 3.15
114 | 琼高风11 | 龙北 | 110 | 夏大大光 | 5.85 | 冬大大风-南大北小 | 6 | 夏大大光 | 4.52 | 夏大大光 | 3.88 | 夏大大光 | 3.15
新能源短路比＜3的场站数量 |  | 方式: 19; 方式: 18; 方式: 48; 方式: 62; 方式: 97
新能源短路比＜2的场站数量 |  | 方式: 0; 方式: 0; 方式: 1; 方式: 3; 方式: 17

## 承载力计算原则 (hidden)
承载力计算思路： 1. 测算节点：规划2027年负荷高峰前投产的220千伏变电站高压侧、500千伏变电站中压侧。 2. 基础网架：按规划需求，“十五五”期间建成1230万千瓦海上风电及其配套的输电网项目（不限于460亿投资项目）。测算结果需满足2027年、2030年基础网架各方式下的N-1要求，包括主变N-1不超过其短时过负荷能力（130%额定容量），线路N-1不过载。 3. 运行方式：储能发电方式包括夏大、夏大大风、冬大、冬大大风。储能充电方式包括夏小大风、夏腰风光大发、冬小大风、冬腰风光大发。储能不充不发的方式：夏大大光（夏季早高峰）、夏小（风光置信容量发电）、冬小（风光置信容量发电）。 4. 测算思路： 1）对于500千伏变电站点覆盖的西部、北部、南部地区，首先测算各500千伏变电站主变容量限制的储能可接入能力，再综合考虑区内220千伏变电站的接入条件、220千伏通道能力、各站点的短路电流裕度、已同意接入的储能容量等因素，分配储能可接入能力。 2）对于中部、东部地区，与500千伏站点下网能力关系不密切地区，主要考虑220千伏通道能力，与同一个受限因素密切相关的若干站点之间尽量平均分配储能可接入能力。 3）根据本市县独立储能项目满充满放（含已批复项目），光伏配储及其余市县独立储能按系统需求参与充放的原则，测算各变电站可接入储能的能力。
一、储能布局原则 （一）优先布局新能源富集区域，强化源网协同消纳，提高系统短路比 新能源富集地区易存在新能源集中外送断面紧张问题及短路比偏低问题。在新能源富集地区布局构网型储能既可以提升新能源多场站短路比，提高系统电压稳定性，又可以配合调节新能源出力，优化断面输电功率。新能源富集区域布局的储能总规模不宜超过该区域新能源装机规模的50%。 （二）优先布局负荷密集区域，提升电网供电能力 在负荷密集地区布局储能可实现负荷削峰填谷，降低变电站负载率，提高变电站供电能力，兼顾改善变电站重过载问题。接入负荷密集地区变电站的储能总规模不宜超过该变电站最大负荷峰谷差。 （三）优先布局敏感重要用户周边区域，保障供电安全可靠 在敏感用户附近布局构网型储能可以改善并网点周边电压暂降问题，降低电压暂降对敏感用户的影响，并为重要负荷提供供电保障。

## 已批复储能规模 (hidden)
储能投产及已批复储能规模明细表
序号 | 区域 | 地市 | 电源侧已投产及在建储能 | 电网侧已投产储能 | 已批复独立储能项目 | 备案时间 | 批复接入系统时间 | 承诺投产时间 | 已批复独立储能容量 | 储能容量合计
1 | 北部 | 澄迈县 | 5 | 0 | 掌御200MW/400MWh独立储能项目 | 2025-04-22 | 2025-12-08 | 2026-12-31 | 20 | 25
2 |  | 海口市 | 2.5 | 0 | 海口龙泉300MW/600MWh电网侧储能电站项目 | 2025-07-30 | 2025-12-30 |  | 30 | 32.5
4 |  | 定安县 | 4.25 | 5 | 定安县协鑫200MW/400MWh新型储能电站项目 | 2025-12-24 | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 20 | 29.25
5 |  | 文昌市 | 44 | 10 | 文昌市180MW/360MWh独立储能电站项目 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2025-09-01 | 18 | 92
6 |  |  |  |  | 文昌港科200MW/400MWh储能项目 | 2024-04-24 | 2025-01-03 | 2025-12-31 | 20
7 | 西部 | 儋州市 | 12.5 | 0 | 洋浦哗基联景250MW/500MWh储能项目 | 2025-04-03 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 25 | 45.5
8 |  |  |  |  | 海南儋州洛基80MW320MWh全钒液流电网侧储能项目 | 2025-09-03 | 2025-09-22 |  | 8
9 |  | 东方市 | 2.5 | 0 | 海南寰宇矩阵200MW/800MWh独立储能电站项目 | 2025-08-12 | 2025-12-12 |  | 20 | 22.5
10 |  | 白沙县 | 0 | 0 | / |  |  |  | / | 0
11 |  | 昌江县 | 7.25 | 0 | 海南省昌江县300MW/600MWh独立新型储能电站项目 | 2025-11-04 | 2026-01-18 |  | 30 | 37.25
12 |  | 临高县 | 5 | 2 | / |  |  |  | / | 7
13 | 南部 | 三亚市 | 2 | 0 | / |  |  |  | / | 2
14 |  | 陵水县 | 0 | 0 | / |  |  |  | / | 0
15 |  | 保亭县 | 0 | 0 | 海南省保亭300MW\600MWh独立新型储能电站储能项目 | 2025-04-09 | 2025-11-03 |  | 30 | 30
16 |  | 乐东县 | 25 | 0 | 远景乐东100MW/200MWh独立储能项目 | 2023-02-09 | 2024-03-28 | 2026-06-01 | 10 | 35
17 |  | 五指山市 | 0 | 0 | / |  |  |  | / | 0
18 | 东部 | 琼海市 | 15 | 0 | / |  |  |  | / | 15
19 |  | 万宁市 | 7.75 | 0 | 海南佳正万宁200MW/350.42MWh混合储能独立调频电站项目 | 2025-04-16 | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 20 | 32.75
20 |  |  |  |  | 万里扬东和变独立储能项目 | 2025-06-26 | 2025-11-10 |  | 5
21 |  | 琼中县 | 3.75 | 0 | / |  |  |  | / | 3.75
22 |  | 屯昌县 | 5.5 | 0 | 屯昌恒能世纪独立共享储能项目 | 2025-03-04 | 2025-05-20 | 2025-12-31 | 20 | 25.5
23 | 合计 |  | 142 | 17 | / |  |  |  | 276 | 435